Управление автоматики и телемеханики ЦДИ ОАО «РЖД»

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11.1.4.1

Устройства электропитания. Основные и резервные источники электропитания.

Выполняемая работа

Комплексная проверка панелей электропитания серий ПВ-60 и ПВР-40

Средства технологического оснащения: ампервольтомметр ЭК2346; мультиметр В7-63; измеритель импеданса Е7-20, измерительные приборы, установленные на питающей установке; токовые клещи АРРА30R; указатель напряжения; динамометр; торцевые ключи с изолирующими рукоятками 7х140 мм, 8х140 мм, 9х14 мм, 10х140 мм, 11х140 мм, 14х140 мм; отвертки с изолирующей рукояткой 0,8х5х200 мм; диэлектрические перчатки и коврики, защитные очки; пылесос, диэлектрическая кисть-флейц, салфетки, мягкая сухая ткань; баллон со сжатым воздухом (300 мм3); изоляционная лента; крупная и шлифовальная наждачная бумага или надфиль; штангенциркуль; лак воздушной сушки; масло приборное марки МВП, бесконтактный термометр с лазерным целеуказателем или тепловизор «TESTO 880-1»; уайт-спирит или бензин-растворитель; шаблоны и щупы для проверки контакторов и магнитных пускателей; фонарь с автономным электропитанием, ключ от щита выключения питания

1 Общие указания	2

2 Меры безопасности	3

3 Работы, проводимые до снятия напряжения	4

3.1 Проверка и анализ технической документации	4

3.2 Измерение напряжений и токов питающих фидеров и нагрузки, проверка работы панелей по показаниям средств индикации	4

3.3 Проверка степени нагрева контактных соединений и аппаратуры	5

3.4 Проверка сопротивления изоляции монтажа сигнализаторами заземления	5

4 Работы, проводимые со снятием напряжения	5

4.1 Порядок снятия напряжения с питающей установки	5

4.2 Проверка состояния и надежности крепления монтажа и кабелей, состояния контактных соединений	7

4.3 Проверка состояния щита выключения питания	7

4.4 Проверка предохранителей типа ПР-2	9

4.5 Проверка контакторов КТ 6023 (в панели ПВ-60)	10

4.6 Проверка магнитных пускателей ПА-311(в панели ПВР-40)	12

4.7 Проверка состояния реле, выпрямительных блоков, силовых трансформаторов и другого оборудования	14

4.8 Проверка пакетных переключателей и выключателей типа ПП, ПВ и ПВМ	15

4.9 Проверка пакетных переключателей фаз серий КФ и ПМОФ45	16

4.10 Проверка щеточных и галетных переключателей	16

4.11 Проверка состояния тумблеров, кнопок и переключателей кнопочного типа	17

4.12 Проверка состояния видимых элементов заземляющих устройств и приборов защиты от перенапряжений	17

5 Проверка действия электропитающей установки (под напряжением)	18

5.1 Порядок подачи напряжения	18

5.2 Восстановление нормальной работы маршрутных и других реле	19

5.3 Проверка режимов питания светофоров с измерением напряжений	19

5.4 Проверка режимов электропитания ламп табло	20

5.5 Проверка работы устройств автоматического заряда аккумуляторной батареи	20

5.6 Проверка действия схемы контроля перегорания предохранителей	20

5.7 Проверка питания рабочих цепей стрелок постоянного тока от резервного выпрямителя	20

5.7.1 Питающий статив СПМС-ББ	20

5.7.2 Панель выпрямителей ПВ-24/220 ББ	20

5.8 Проверка контроля неисправности ЩВПУ	21

5.9 Проверка работы контакторов, магнитных пускателей и другого коммутационного оборудования	21

6 Демонтаж и монтаж контактора, магнитного пускателя, автоматического выключателя и другого коммутационного оборудования	22

7 Оформление результатов	27

# 1 Общие указания

1.1 Настоящая карта технологического процесса распространяется на питающие устройства:

- щиты выключения питания ЩВП и ЩВПУ;

- вводные панели ПВ-60;

- выпрямительные панели ПВ-24, ПВ-24/220Б, ПВ-24/220ББ;

- релейные панели ПРБ, ПРББ;

- вводно-распределительные панели ПВР-40 со стативами СПМС-ББ;

- изолирующие силовые трансформаторы ТС (ТОС).

1.2 Комплексная проверка питающих устройств производится специализированной бригадой в технологическое «окно» с полным или частичным снятием напряжения с электропитающей установки и с записью в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 (далее Журнал осмотра), которую делает старший электромеханик линейного цеха дистанции СЦБ. Запись в Журнале осмотра должна точно отображать картину состояния устройств СЦБ после необходимых отключений.

1.3 Перед снятием напряжения необходимо убедиться в отсутствии аварийной индикации на питающих устройствах, а также на аппарате управления ДСП. При аварийной индикации необходимо принять меры к определению и устранению причины.

1.4 Проверка состояния низковольтной аппаратуры (контакторов, магнитных пускателей, автоматических выключателей и прочих коммутирующих устройств) осуществляется, как правило, без отключения проводов и снятия изделий с панелей. При этом с контакторов и магнитных пускателей, снимают дугогасительные камеры, а с автоматических выключателей, в тех случаях, когда это возможно, - кожух.

1.5 Наличие в различных панелях магнитных пускателей, контакторов, переключателей, выключателей и другого коммутационного оборудования, а также выпрямителей, преобразователей и другой низковольтной аппаратуры приведено в таблице 1 карты технологического процесса № 11.1.2.1 настоящего сборника.

1.6 По окончании комплексной проверки и подачи напряжения на электроустановку необходимо проверить работу устройств, получающих питание с данной установки.

# 2 Меры безопасности

2.1 При производстве комплексной проверки устройств электропитания необходимо соблюдать меры безопасности раздела III, пункта 5.1 раздела V «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 № 2013р, а также требованиями пунктов 3.15.12.16 – 3.15.16, 3.16 «Инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД»», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 31.01.2007 №136р.

2.2 Работа по комплексной проверке устройств электропитания выполняется электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III.

2.3 Работа производится специализированной бригадой в составе не менее двух человек Члены бригады перед началом работ должны быть проинструктированы в установленном порядке.

2.4 Проверка вводных коммутационных устройств (а при их отсутствии проверка клемм подключения кабелей питающих фидеров на вводной панели) производится при отключенном напряжении питания со стороны внешнего источника электроснабжения. Отключение напряжения выполняет оперативный персонал энергоснабжающей организации. Заявку оперативному персоналу энергоснабжающей организации на отключение напряжения должен подавать работник, назначенный распорядительным документом дистанции СЦБ. Работа выполняется по наряду, оформляемому дистанцией СЦБ.

2.5 Проверка оборудования панелей питающей установки (за исключением вводных коммутационных устройств) производится со снятием напряжения по распоряжению, оформляемому дистанцией СЦБ с записью в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и с записью в оперативном журнале. Напряжение снимается путем отключения вводных коммутационных устройств старшим электромехаником линейного цеха дистанции СЦБ.

2.6 После снятия напряжения с питающей установки в местах отключения напряжения необходимо вывесить запрещающие плакаты «Не включать. Работают люди».

Приступать к работе на питающей установке можно только убедившись с помощью указателя напряжения или вольтметра в отсутствии на токоведущих частях напряжения. Перед использованием указателя напряжения необходимо проверить его исправность (путем кратковременного прикосновения электродом-наконечником указателя к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением).

2.7 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирующими рукоятками, стоя на диэлектрическом коврике, в необходимых случаях (например, при изъятии и установке предохранителей под напряжением) в диэлектрических перчатках и защитных очках.

Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить перчатки и коврики на отсутствие механических повреждений, а также на наличие на диэлектрических перчатках отметок о проверке установленной формы.

2.8 Изолирующий силовой трансформатор ТС (ТОС) должен иметь надежное ограждение, исключающее прикосновение к токоведущим частям.

2.9 Место работ должно иметь достаточное для их производства освещение. При необходимости следует применять переносные осветительные приборы или фонари с автономным электропитанием.

2.10 Запрещается производить работы на питающей установке во время грозы.

# 3 Работы, проводимые до снятия напряжения

# 3.1 Проверка и анализ технической документации

3.1.1 Проверить наличие в технической документации отметок установленной формы:

- о сверке соответствия монтажных и принципиальных схем действующим устройствам;

- о сверке схем экземпляра участка с экземпляром дистанции.

3.1.2 Проанализировать схемы относительно последствий отключения электропитания для устройств СЦБ с целью быстрейшего восстановления их нормальной работы после включения напряжения.

# 3.2 Измерение напряжений и токов питающих фидеров и нагрузки, проверка работы панелей по показаниям средств индикации

3.2.1 Проверка напряжений и токов цепей питания и нагрузки производится по показаниям вольтметров и амперметров, расположенных на лицевых сторонах панелей, с использованием соответствующих переключателей, а также, при необходимости, переносными измерительными приборами и токовыми клещами (измерительные приборы должны иметь клейма о проверке).

3.2.2 Одновременно следует проверить работу панелей, по показаниям контрольных индикаторов, расположенных на аппарате управления ДСП.

3.2.3 Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по показаниям средств индикации приведен в технологической карте № 11.1.1.1.

# 3.3 Проверка степени нагрева контактных соединений и аппаратуры

3.3.1 Измерение температуры контактных соединений и аппаратуры производится бесконтактным способом с помощью тепловизора или инфракрасного термометра. Порядок подготовки к работе и использования по назначению прибора инфракрасного обследования изложен в эксплуатационной документации на прибор.

3.3.2 Порядок проведения проверки степени нагрева контактных соединений и аппаратуры силовых электрических цепей приведен в технологической карте № 11.1.3.1.

# 3.4 Проверка сопротивления изоляции монтажа сигнализаторами заземления

Проверить отсутствие на мнемосхеме панели и табло ДСП индикации о срабатывании сигнализаторов заземления.

При наличии такой индикации выяснить и устранить причину понижения изоляции. При поиске мест понижения изоляции с помощью мегаомметра сигнализаторы должен быть отключены от заземления.

# 4 Работы, проводимые со снятием напряжения

# 4.1 Порядок снятия напряжения с питающей установки

4.1.1 Отключение питающих фидеров производит электроснабжающая организация по заявке работника, назначенного распорядительным документом дистанции СЦБ. Предварительно необходимо исключить запуск ДГА (при его наличии).

Убедившись с помощью указателя напряжения или вольтметра в отсутствии напряжения переменного тока на вводах фидеров в щите выключения питания или на вводной панели (при отсутствии щита выключения питания), следует отключить от питающих панелей цепи ввода фидеров, а также ДГА и станционной контрольной батареи, что производится приведенным ниже порядком.

4.1.1.1 При наличии щита выключения питания ЩВП (ЩВПУ) следует открыть щит и вручную отключить автоматические выключатели 1А ÷ 4А (QF1 ÷ QF4).

4.1.1.2 При отсутствии щита выключения питания следует:

- на панелях ПВ-60 и ПВР-40 изъять предохранители («плавкие вставки») на вводах фидеров;

- на выпрямительных панелях ПВ-24 и ПВ-24/220 изъять предохранители («плавкие вставки») нагрузки аккумуляторной батареи П4 и П5, предварительно изъяв сигнальные предохранители I ПС-6 и I ПС-9.

- на стативе СПМС-ББ изъять предохранители нагрузки аккумуляторной батареи I-24Пр и I-25Пр.

4.1.1.3 На местах отключенных автоматических выключателей или изъятых предохранителей повесить запрещающие плакаты «Не включать. Работают люди».

4.1.2 В отдельных случаях, при необходимости, работу можно производить в два этапа:

1) проверка щитов выключения питания ЩВП или ЩВПУ, а при их отсутствии проверка вводных панелей ПВ-60 или ПВР-40 с отключением фидеров электроснабжающей организацией (см. пункт 4.1.1 данной технологической карты);

2) проверка панелей питающей установки или последующих после вводной панели панелей (статива) питания с отключением напряжения переменного тока на ЩВП (ЩВПУ) или вводных панелях ПВ-60 или ПВР-40 старшим электромехаником линейного цеха дистанции СЦБ.

На втором этапе отключение напряжения переменного тока производится приведенным ниже порядком.

4.1.2.1 После получения разрешения ДСП:

- при наличии на станции ЩВП открыть щит и отключить вручную автоматические выключатели 1А, 2А, 3А и 4А;

- при наличии на станции ЩВПУ сорвать пломбу и нажать кнопку с фиксацией («ВЩ») аварийного выключения питания на рабочем месте ДСП, при этом в ЩВПУ должно произойти отключение автоматических выключателей QF1, QF2, QF3 и QF4, открыть щит и убедится в отключенном состоянии последних.

После отключения автоматических выключателей закрыть ЩВП (ЩВПУ) и повесить плакат «Не включать. Работают люди».

4.1.2.2 При отсутствии щита выключения питания на панели ПВ-60 или ПВР-40 выключатели «1 фидер» и «2 фидер» поставить в выключенное положение, исключив предварительно запуск ДГА на щите ДГА.

Используя диэлектрические перчатки и защитные очки, изъять «плавкие вставки» на вводах первого и второго фидеров.

На выпрямительных панелях ПВ-24 и ПВ-24/220 изъять «плавкие вставки» нагрузки аккумуляторной батареи П4 и П5, предварительно изъяв сигнальные предохранители I ПС-6 и I ПС-9.

На стативе СПМС-ББ изъять предохранители нагрузки аккумуляторной батареи I-24Пр и I-25Пр.

На местах изъятых предохранителей повесить запрещающие плакаты «Не включать. Работают люди».

4.1.3 Убедившись с помощью указателя напряжения или вольтметра в отсутствии на токоведущих частях панелей (щитов) переменного и постоянного напряжения, приступить к их проверке.

# 4.2 Проверка состояния и надежности крепления монтажа и кабелей, состояния контактных соединений

4.2.1 Произвести осмотр оборудования панели, состояния элементов ее конструкции, состояния проводов, кабелей, наконечников, клеммных панелей и колодок, штепсельных разъемов, резьбовых контактных соединений, паек и т. п.

Клеммные панели и колодки, штепсельные розетки не должны иметь трещин и сколов, должны быть надежно закреплены к корпусу панели.

4.2.2 Монтажные провода должны быть без скруток и спаек, иметь исправную изоляцию, аккуратно уложены и надежно закреплены. Участки проводов, имеющие видимые повреждения изоляции, обмотать изоляционной лентой. При повреждении медных токопроводящих жил провода заменить новыми или восстановить за счет запаса длины.

Все кабели, подходящие к панели должны быть надежно закреплены, иметь бирки с указанием марки кабеля и адресами его прокладки.

Сечение и марка проводов и кабелей должны соответствовать принципиальным схемам.

4.2.3 Затем следует проверить надежность крепления жил кабеля и монтажных проводов на клеммах. Проверку выполняют, пытаясь повернуть их относительно контактных болтов. Контактные соединения, имеющие цвета побежалости, окисленные или потемневшие, разобрать, зачистить до металлического блеска шлифовальной наждачной бумагой или надфилем, собрать и затянуть.

Проверить состояние и качество паек наконечников монтажных проводов и жил кабелей: монтажные провода в местах пайки не должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать ровным слоем без избытка.

Визуально проверить наличие зазора (~ 5 мм) между открытыми токоведущими поверхностями деталей и заземленными частями панелей.

4.2.4 При необходимости монтаж и элементы панели очистить от пыли кистью-флейц, пыль удалить с помощью пылесоса с пластмассовым наконечником.

# 4.3 Проверка состояния щита выключения питания

4.3.1 Открыть и снять верхние и нижние крышки шита (крышки щита во время проверки не должны мешать работе).

Убедиться в наличии заземления, а также в надежности его крепления к корпусу щита.

4.3.2 Проверить надежность крепления жил кабеля и монтажных проводов. Проверку выполняют, пытаясь повернуть их относительно контактных болтов.

Резьбовые контактные соединения, имеющие следы окисления, потемнения, побежалости разобрать, зачистить наконечники проводов и шайбы до металлического блеска шлифовальной шкуркой или надфилем, собрать и затянуть.

Проверить также состояние и качество паек наконечников монтажных проводов и жил кабелей, состояние клеммных панелей, клемм, разрядников и надежность их крепления к корпусу.

4.3.3 Монтажные провода должны быть без скруток и спаек, иметь исправную изоляцию, аккуратно уложены и надежно закреплены.

4.3.4 При необходимости корпус и элементы щита очистить от пыли кистью-флейц (в случае надобности с использованием пылесоса с пластмассовыми насадками).

4.3.6 Произвести проверку состояния автоматических выключателей типов А3114/7 (ВА51-25), которая включает в себя внешний осмотр и проверку действия вручную.

4.3.7 При внешнем осмотре следует проверить на доступных осмотру деталях автоматических выключателей отсутствие загрязнений и посторонних предметов, сколов изоляционных материалов, трещин, признаков перегрева, коррозии металлических частей.

Пыль, грязь или посторонние предметы с поверхности корпуса прибора, открытых контактов удаляют с помощью кисти (при необходимости смоченной уайт-спиритом или бензином-растворителем).

Затем торцовым ключом открутить болты, снять крышку выключателя и проверить состояние и крепление доступных частей выключателя, крепление и пайку медных тросиков подвижных контактов, отсутствие подгара контактов и искрогащящих пластин, состояние пружин подвижных контактов. При необходимости очистить внутренние поверхности выключателя (включая крышку) от пыли, грязи и копоти салфеткой, смоченной уайт-спиритом или бензином-растворителем.

4.3.8 Проверить состояние пластмассовых и металлических деталей выключателя (включая крышку). Не должно быть трещин и сколов на пластмассовых деталях, трещин на металлических деталях, а также значительного износа или коррозии контактов.

4.3.9 Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, а также винтов, крепящих выключатель к панели; при необходимости винты подтянуть.

Проверить, не создают ли подводящие провода усилий, способных отогнуть выводные зажимы. При выявлении таких усилий следует подогнуть подводящие провода. Выправлять силовые провода можно только после снятия с клеммы.

Подтяжка болтовых контактных соединений производится инструментом с изолирующими рукоятками.

4.3.10 Проверить состояние контактов, которые не должны иметь следов перегрева или коррозии. При необходимости контактные поверхности зачистить до металлического блеска шлифовальной наждачной бумагой или надфилем.

Измерителем импеданса Е7-20 измерить переходное сопротивление контактов автоматического выключателя. Измеренные значения переходного сопротивления не должны быть более 0,01 Ом.

4.3.11 Вручную путем трехкратного отключения/включения проверить работу выключателя. Выключатель должен четко включаться и отключаться вне зависимости от скорости движения рукоятки. Шарнирные механизмы смазать приборным маслом.

4.3.12 Установить крышку и закрепить винтами. При этом необходимо проследить, чтобы не было задевания рукоятки управления за крышку.

4.3.13 Автоматический выключатель с механическими повреждениями, препятствующими его функционированию или безопасной эксплуатации, признаками перегрева или коррозии контактных соединений, с завышенным переходным сопротивлением контактов подлежит замене.

# 4.4 Проверка предохранителей типа ПР-2

4.4.1 Проверить соответствие номинала, нанесенного на корпусе предохранителя, номиналу, указанному в принципиальной схеме. На каждом предохранителе должна быть бирка о проверке с указанием номинала и даты проверки.

4.4.2 Изъять предохранитель из контактов основания (контактных стоек).

Очистить корпус предохранителя от пыли и грязи кистью-флейцем и осмотреть, обратив особое внимание на фибровую трубку, поверхность которой должна быть гладкой, без трещин, вздутий и прогаров.

4.4.3 Очистить от пыли и грязи кистью-флейцем основание предохранителя (контактные стойки) и осмотреть. На металлических деталях не должно быть подгара, следов перегрева, трещин и деформаций, на пластмассовых – сколов и трещин.

Подтянуть все резьбовые соединения. Проверить, не создают ли провода усилий, выворачивающих контактные соединения.. Выправлять силовые провода можно только после снятия с клеммы.

4.4.4 Установить предохранитель в контакты основания (контактные стойки) и проверить надежность контактов между ножом предохранителя и контактными стойками (предохранитель должен надежно удерживаться в контактных стойках).

4.4.6 Недостатки, выявленные в ходе проверки, устранить. Предохранители с обнаруженными недостатками заменить.

# 4.5 Проверка контакторов КТ 6023 (в панели ПВ-60)

4.5.1 Произвести оценку технического состояния контакторов, которая включает в себя осмотр, чистку и проверку действия при переключении вручную (нажатием на подвижную часть магнитопровода).

4.5.2 Осмотр и чистка контактора выполняется в следующей  последовательности:

- попыткой подтяжки проверить надежность крепления контактора к конструкции панели;

- проверить на доступных осмотру деталях контактора отсутствие загрязнений и посторонних предметов, сколов изоляционных материалов, трещин, признаков перегрева, коррозии металлических частей;

- очистить контактор снаружи от пыли и грязи кистью-флейцем;

- снять дугогасительные камеры и очистить их изнутри от продуктов горения дуги, копоть с внутренних поверхностей дугогасительной камеры удаляют обтирочным материалом, смоченным уайт-спиритом или бензином,

а брызги металла на деионных решетках удаляют надфилем;

- очистить контактную систему (рис. 1) от пыли и грязи кистью-флейцем, сильно загрязненные места (копоть) протереть тканью, смоченной в уайт-спирите или бензине. Устранить подгар контактов (силовых и сигнальных) зачисткой наждачной бумагой (или надфилем) с последующей обработкой техническим спиртом. Проверить надежность всех резьбовых соединений, подтянув крепящие винты и гайки.

4.5.3 Осмотреть катушку контактора и убедиться в отсутствии повреждений внешнего покрытия обмотки, а также подтеканий покрывного лака в результате перегрева.

Рис. 1. Схемы замеров основных параметров контактной системы:

а — раствор; б —зазор, контролирующий провал; Р1 — конечное нажатие на контакт; Рг —начальное нажатие; 1 — место прокладки бумажной ленты при замере нажатия р1; 2—линии касания контактов; 3 — место регулировки провала и одновременности замыкания контактов; 4 — место регулировки нажатия на контакт; 5 — место прокладки бумажной ленты при замере нажатия Рг

4.5.4 Проверить функционирование контактора, несколько раз от руки включив контактор и убедиться, что затираний нет и контактирование происходит по материалу контактных колодок, а не контактодержателей. толщина оставшейся части накладок должна быть не менее 0,5 мм. Толщину контактных накладок измеряют штангенциркулем.

При наличии подгара контактов, их поверхность нужно слегка зачистить надфилем, при этом следует снимать возможно меньше материала, сохраняя форму кривизны работчих поверхностей контактов.

При значительном подгаре контактов и наличии кратеров глубиной более 1 мм следует заменить контактор.

При наличии контактов с металлокерамическими накладками штангенциркулем измерить толщину металлокерамического слоя. При толщине менее металлокерамического слоя менее 0,5 мм контакторы подлежат замене.

4.5.5 Основными параметрами контактной системы являются "провалы", растворы контактов, неодновременность касания контактов, нажатие на контактах.

Так как замерить величину провала контактов практически невозможно, то проверяют шаблоном зазор б, контролирующий провал (рис. 1), который должен быть в пределах (1,7-2) мм (проверка производится при включенном состоянии).

Восстановление провала следует осуществить вращением регулировочного винта. Установив необходимый зазор и убедившись в отсутствии перекоса подвижного контакта, зафиксировать регулировочный винт контргайкой.

4.5.6 Проверить щупом неодновременность касания контактов, контролируя зазор между контактами, когда другие контакты касаются друг друга. Допускается неодновременность касания контактов до 0,3 мм.

Если неодновременность касания контактов больше нормы, то ее следует отрегулировать, уменьшая или увеличивая провал контактов, но в пределах норм.

4.5.7 Начальное нажатие на контактах проверить и отрегулировать при разомкнутых контактах (см. рис. 1).

Недостаточное начальное нажатие приводит к оплавлению или привариванию контактов.

Проверка начального нажатия производится следующим образом: тонкая бумажная лента вкладывается между выступами вала и регулировочным винтом. Затем натяжением динамометра определяется усилие, при котором легко вытягивается полоска бумаги. Это усилие соответствует начальному нажатию контакта и должно составлять (15÷16) Н.

Если нажатие не соответствует этим значениям, то вращением регулировочной гайки изменить давление контактной пружины. После установки требуемого нажатия регулировочные гайки зафиксировать контргайками.

Аппараты с пружинами, потерявшими упругие свойства, должны быть заменены.

4.5.8 Конечное нажатие не регулируется, но контролируется. Конечное нажатие проверяют при замкнутых контактах. Между контактами зажимают полоску тонкой бумаги. Величина конечного нажатия определяется так же, как величина начального нажатия и должна быть (после установки начального нажатия) (18÷22) Н.

4.5.9 Раствор контактов (см. рис. 1) проверить шаблоном. Раствор контактов должен быть в пределах (7,5÷8,5) мм.

При необходимости раствор контактов отрегулировать поворотом эксцентричного бруска упора якоря вокруг оси.

4.5.10 Измерителем импеданса Е7-20 измерить переходное сопротивление главных контактов контактора. Измеренные значения сопротивления не должны быть более 0,01 Ом.

4.5.11 Визуально проверить состояние магнитной системы. Контактные поверхности магнитопровода очистить безворсовой тканью, смоченной уайт-спиритом или бензином-растворителем. Коррозию на поверхности магнитопровода (при наличии) удалить шлифовальной бумагой, очищенное место покрыть лаком воздушной сушки.

4.5.12 После по окончании проверки установить и зафиксировать дугогасительные камеры.

4.5.13 Контактор с механическими повреждениями, препятствующими его функционированию, признаками перегрева или коррозии контактных соединений, с завышенным переходным сопротивлением контактов подлежит замене (порядок замены приведен в разделе 6 данной карты технологического процесса).

# 4.6 Проверка магнитных пускателей ПА-311(в панели ПВР-40)

4.6.1 Произвести оценку технического состояния магнитных пускателей, которая включает в себя осмотр и проверку действия при переключении вручную.

4.6.2 Осмотр и чистка магнитного пускателя выполняется в следующей последовательности:

- попыткой подтяжки проверить надежность крепления пускателя к конструкции панели;

- проверить на доступных осмотру деталях пускателя отсутствие загрязнений и посторонних предметов, сколов изоляционных материалов, трещин, признаков перегрева, коррозии металлических частей;

- очистить магнитный пускатель снаружи от пыли и грязи кистью-флейцем. Сильно загрязненные места протереть тканью, смоченной бензином-растворителем или уайт-спиритом.

4.6.3 Снять дугогасительную камеру, выполнив следующие действия:

- поджать пластмассовый упор возвратной пружины, расположенный в центре рычага, повернуть его на 90° и вынуть через пазы;

- снять пружинный замок, фиксирующий упорный валик, вынуть из стоек упорный валик и откинуть подвижную систему пускателя;

- отодвинуть отверткой плоскую пружину, удерживающую крышку дугогасительной камеры и снять крышку дугогасительной камеры.

4.6.4 Очистить пускатель изнутри от пыли и грязи кистью-флейцем. Сильно загрязненные места протереть тканью, смоченной бензином-растворителем или уайт-спиритом.

Особое внимание следует уделить чистке внутренних поверхностей дугогасительной камеры и рабочих поверхностей магнитопровода.

Копоть с внутренних поверхностей дугогасительной камеры удалить обтирочным материалом, смоченным уайт-спиритом или бензином-растворителем, а брызги металла на деионных решетках удалить надфилем.

Контактные поверхности магнитопровода очистить обтирочным материалом, смоченным уайт-спиритом или бензином-растворителем. Коррозию на поверхностях магнитопровода при наличии удалить шлифовальной наждачной бумагой и защищенное место покрыть лаком воздушной сушки.

4.6.5 При внутреннем осмотре пускателя обратить внимание отсутствие на пластмассовых деталях трещин и сколов. На металлических деталях не должно быть трещин, особенно в местах изгиба.

Особое внимание при осмотре следует уделить состоянию контактных накладок, которые не должны иметь глубоких кратеров, через которые виден материал контактодержателей, толщина оставшейся части накладок должна быть не менее 0,5 мм. Толщину контактных накладок измеряют штангенциркулем.

При наличии подгара контактов, их поверхность нужно слегка зачистить надфилем, при этом следует снимать возможно меньше материала, сохраняя форму кривизны рабочих поверхностей контактов.

При значительном подгаре контактов и наличии кратеров глубиной более 1 мм следует заменить пускатель.

Если контактные накладки подвижных или неподвижных контактов одного полюса изношены значительно больше, чем другого, то необходимо проверить их разность по высоте (неодновременность касания контактов), которая должна быть не более 0,3 мм. Неодновременность касания проверяется щупом.

Измерителем импеданса Е7-20 измерить переходное сопротивление главных контактов магнитного пускателя. Измеренные значения сопротивления не должны быть более 0,01 Ом.

4.6.6 Осмотреть катушку контактора и убедиться в отсутствии повреждений внешнего покрытия обмотки, а также подтеканий покрывного лака в результате перегрева.

4.6.7 Проверить затяжку всех резьбовых соединений, включая крепление подводящих проводов и аппарата к панели. В случае необходимости соединения подтянуть. Провода не должны создавать усилия, выворачивающие контактные соединения. Выправлять силовые провода можно только после снятия с клеммы.

4.6.8 Собрать пускатель. Порядок сборки обратный порядку разборки (см. п. 4.6.3 данной технологической карты).

4.6.9 Проверить работу пускателя, сделав несколько переключений, воздействуя на рычаг рукой, и убедиться:

- в свободном ходе подвижной системы (без толчков и заеданий) и четкой фиксации ее в крайних положениях;

- в наличии контакта между подвижными и неподвижными контактами;

- в отсутствии перекосов контактной системы.

Если контактные накладки подвижных или неподвижных контактов значительно изношены, а также при других обнаруженных неисправностях пускатель подлежит замене (порядок замены приведен в разделе 6 данной карты технологического процесса).

# 4.7 Проверка состояния реле, выпрямительных блоков, силовых трансформаторов и другого оборудования

4.7.1 При осмотре реле, выпрямительных блоков, силовых трансформаторов и другого оборудования следует обратить внимание на надежность их крепления, состояние контактных систем, проверить наличие пломб или оттисков в местах, предназначенных для пломбирования и доступных для осмотра, наличие этикетки и дату проверки.

Прочность крепления определить по отсутствию смещения относительно рамы панели, недостатки устранить подтягиванием крепящих винтов и гаек. Для предупреждения самоотвинчивания крепежных деталей концы их должны быть закрашены масляной краской.

4.7.2 Очистить наружные поверхности реле, выпрямителей, преобразователей, силовых трансформаторов и другого оборудования кистью-флейцем, при необходимости смоченной бензином-растворителем или уайт-спиритом.

4.7.3 При осмотре реле особое внимание необходимо обратить на отсутствие сильного подгара или эрозии контактов, явного нарушения установленного зазора между контактами.

Проверить надежность крепления реле в штепсельных разъемах фиксирующими приспособлениями.

4.7.4 Осмотреть доступные места и детали выпрямителей (корпус, контактные колодки, монтажные провода и другие элементы), проверить крепление гаек у контактных соединений. Надежность крепления определить по отсутствию смещения наконечника провода относительно контактного штыря при попытке повернуть наконечник.

Корпус и остальные детали выпрямительных блоков не должны иметь трещин, сколов и вмятин. Монтажные провода должны быть целыми, иметь исправную изоляционную поверхность, аккуратно уложены и надежно закреплены.

При осмотре выпрямительных блоков в случае необходимости очистить пластины от пыли пылесосом или тканью, проверить крепление выпрямительных панелей и монтажа, отсутствие следов коробления пластин и осыпания с них краски.

4.7.5 Клеммные колодки силовых трансформаторов не должны иметь сколов, трещин, следов оплавления. Проверить чистоту контактных выводов и отсутствие их коррозии. Проверить прочность установки клиньев, фиксирующих катушки трансформаторов. Визуально проверить целостность изоляции катушек (отсутствие механических повреждений).

4.7.6 Осмотреть состояние резьбовых контактных соединений, при необходимости произвести затяжку гаек или винтов.

4.7.7 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать ровным слоем без избытка.

4.7.8 Недостатки, выявленные при проверке, устранить.

# 4.8 Проверка пакетных переключателей и выключателей типа ПП, ПВ и ПВМ

4.8.1 Проверить надежность крепления переключателя (выключателя) к панели, т.к. ослабление крепления может вызвать при включениях и отключениях дополнительные усилия на выводах неподвижных контактов.

Прочность крепления определить по отсутствию смещения относительно рамы панели.

Проверить зазоры между осями и внутренними поверхностями отверстий в панели, которые должны быть (1-2) мм.

4.8.2 Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, при необходимости винты подтянуть.

4.8.3 Проверить надежность стяжки пакетов переключателя (выключателя), чтобы исключить его неправильную работу.

4.8.4 Очистить переключатель (выключателя) от пыли и грязи сухой салфеткой.

Проверить целостность изоляционных корпусов пакетов, отсутствие трещин и сколов в изоляции.

4.8.5 Измерителем импеданса Е7-20 измерить переходное сопротивление контактов переключателей и выключателей. Измеренные значения сопротивления не должны быть более 0,01 Ом. При большем значении измеренного переходного сопротивления переключатель и выключатель подлежит замене.

4.8.6 Путем нескольких циклов включения и отключения убедиться в отсутствии заеданий, проверить, чтоб фиксации коммутационных положений были четкими и ясно ощутимыми.

Проверить свободный ход рукоятки, который не должен быть более 5° в каждую сторону относительно фиксированного положения.

4.8.7 Недостатки, выявленные при проверке, устранить.

# 4.9 Проверка пакетных переключателей фаз серий КФ и ПМОФ45

4.9.1 Проверить надежность крепления переключателя к раме панели, так как ослабление крепления может вызвать при переключениях дополнительные усилия на выводах неподвижных контактов.

4.9.2 Очистить переключатель от пыли и грязи салфеткой, при необходимости смоченной бензином-растворителем или уайт-спиритом.

4.9.3 Проверить затяжку винтов крепления подводящих проводов, при необходимости винты подтянуть.

4.9.4 Проверить надежность стяжки пакетов переключателя, чтобы исключить его неправильную работу.

4.9.5 Путем переключения проверить на четкость срабатывания переключающего пружинного механизма. При этом обратить внимание на:

- отсутствие заеданий в шарнирах;

- четкую фиксацию коммутационных положений (фиксация считается четкой, если при повороте рукоятки переключателя на угол не более 45° происходит переключение контактной системы из одного положения в другое). При переключениях не допускается искусственное торможение рукоятки.

4.9.6 Недостатки, выявленные при проверке, устранить.

# 4.10 Проверка щеточных и галетных переключателей

4.10.1 Проверить надежность крепления переключателя к панели, т.к. ослабление крепления может вызвать при переключениях дополнительные усилия на выводах неподвижных контактов.

Выключатели и переключатели с открытыми контактными системами при возможности проверить на четкость срабатывания переключающего механизма и плотность замыкания контактов (при возможности).

При осмотре контактов проверить их целостность, отсутствие подгара, трещин, выщербин, следов коррозии и т.д.

4.10.2 Очистить переключатель от пыли и грязи сухой салфеткой.

4.10.3 Проверить надежность стяжки плат переключателя, чтобы исключить его неправильную работу.

Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать ровным слоем без избытка.

4.10.4 Проверить четкость переключения путем нескольких (2-3) переводов рукоятки из одного положения в другое и обратно (искусственное торможение при переключении не допускается). При этом не должно наблюдаться заеданий, препятствующих движению рукоятки.

4.10.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить.

# 4.11 Проверка состояния тумблеров, кнопок и переключателей кнопочного типа

4.11.1 При осмотре состояния тумблеров, кнопок и переключателей кнопочного типа обратить внимание на надежность их крепления и правильность действия. При необходимости произвести чистку от пыли и грязи кистью-флейцем.

4.11.2 Прочность крепления определить по отсутствию смещения относительно рамы панели, недостатки устранить подтягиванием крепящих винтов и гаек.

4.11.3 Тумблеры, кнопки и переключатели проверить на четкость срабатывания путем нескольких воздействий (двух-трех) на переключающий механизм. При этом убедится в отсутствии заеданий, препятствующих его движению, обратить внимание на легкость хода и отсутствие перекосов, проверить, чтобы фиксации коммутационных положений были четкими.

4.11.4 Осмотреть состояние паек: монтажные провода в местах пайки не должны иметь оборванных и неприпаянных нитей, припой должен лежать ровным слоем без избытка.

4.11.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить.

# 4.12 Проверка состояния видимых элементов заземляющих устройств и приборов защиты от перенапряжений

4.12.1 Проверке подлежат заземлители, присоединенные к металлическим каркасам панелей.

4.12.2 Произвести осмотр состояния видимых элементов заземляющих устройств. Заземляющие проводники на всем протяжении открытой прокладки должны быть доступны для осмотра. При осмотре обратить внимание на исправность и надежность крепления заземляющих проводников, отсутствие механических повреждений.

4.12.3 Проверить также состояние приборов грозозащиты, прочность их крепления, надежность контакта в местах подсоединения, отсутствие видимых повреждений, соответствие установленных типов приборов защиты принципиальным и монтажным схемам.

4.12.4 Прочность крепления разрядников, монтажных проводов и заземлений проверяют подтягиванием крепящих гаек. При необходимости места подключения разобрать, зачистить наждачной бумагой, собрать и затянуть.

4.12.5 Недостатки, выявленные при проверке, устранить.

# 5 Проверка действия электропитающей установки (под напряжением)

# 5.1 Порядок подачи напряжения

5.1.1 Для подачи напряжения основного и резервного фидера на электропитающую установку, а также подключения к ней ДГА и контрольной батареи на ЩВП (ЩВПУ) автоматические выключатели 1А ÷ 4А (QF1÷QF4) перевести во включенное положение (в щитах ЩВПУ автоматы включаются при отжатой кнопке выключения щита «ВЩ» в помещении ДСП. Для их включения вначале рычаг переводится вниз, а затем вверх).

На питающих установках без ЩВП (ЩВПУ) установить изъятые при снятии напряжения «плавкие вставки» и предохранители. На панели ПВ-60 или ПВР-40 выключатели «1 фидер» и «2 фидер» поставить во включенное положение.

Плакаты «Не включать. Работают люди» снять.

Если работа производилась со снятием напряжения с вводных коммутационных устройств (питающих фидеров), подача на них напряжения производится энергоснабжающей организацией по уведомлению работника, назначенного распорядительным документом дистанции СЦБ.

5.1.2 Далее с помощью щитовых вольтметров панелей ПВ-60 или ПВР- 40 следует убедиться в наличии напряжения в фазах фидеров в допустимых пределах и приступить к проверке электропитающей установки под напряжением.

5.1.3 С помощью выключателей «1 фидер» и «2 фидер» с лицевой стороны панелей ПВ-60 и ПВР-40 проверить переключение питания ЭЦ с одного фидера на другой и на ДГА.

5.1.4 При наличии ЩВП (ЩВПУ) со щита выключения питания проверить переключение питания ЭЦ с одного фидера на другой и на ДГА. Это производится поочередным отключением фидеров, а затем отключением обоих фидеров выключателями 1А ÷ 2А (QF1÷QF2).

5.1.5 С помощью щитовых измерительных приборов панелей питания, а также переносных измерительных приборов и токовых клещей измерить напряжения и токи в фазах питающих фидеров и на выходах панелей, предназначенных для нагрузок переменного и постоянного тока (измерения токов следует выполнять при максимальной нагрузке (дневной режим питания светофоров, табло, максимальное число занятых рельсовых цепей, форсированный заряд аккумуляторной батареи и т. п.)).

Проверить отсутствие аварийной индикации (красного цвета) на лицевых сторонах панелей, а также наличие индикации, соответствующей нормальной работе панелей.

Порядок проведения измерений и проверок работы панелей по показаниям средств индикации приведен в технологической карте № 11.1.1.2.

5.1.6 На аппарате управления дежурного по станции проверить правильность индикации контроля фидеров при их переключении и включении ДГА.

# 5.2 Восстановление нормальной работы маршрутных и других реле

После восстановления питания устройств СЦБ произвести искусственную разделку изолированных секций порядком, предусмотренным инструкцией о порядке пользования устройств СЦБ на станции.

Также необходимо восстановить работу реле, которые до снятия напряжения были на самоблокировке.

Проверить работу соответствующих устройств.

# 5.3 Проверка режимов питания светофоров с измерением напряжений

Работа проводится по согласованию с ДСП. Переключение режимов светофора выполняется в отсутствие заданных маршрутов.

При проверке режима «День» нажимается кнопка «День», проверяется срабатывание схемы по горению белой лампочки контроля дневного режима работы («День») на пульт-табло. Напряжение, измеряемое вольтметром на релейной панели или стативе СПМС, должно находиться в пределах 220 В±10 %.

Для включения ночного режима работы табло ДСП возвращает кнопку «День» в первоначальное положение. Проверяется срабатывание схемы по горению белой лампочки контроля ночного режима работы («Ночь») на пульт-табло. Напряжение должно находиться в пределах 180 В ±10 %.

При проверке режима ДСН после записи в Журнале осмотра нажимается пломбируемая кнопка «ДСН», обесточивается реле ДСН, что проверяется по горению лампочки «ДСН» на пульт-табло. Напряжение должно находиться в пределах 110 В ±10 %.

Порядок проведения измерений приведен в технологической карте № 10.1.1.1.

По завершении проверки устанавливается соответствующий времени суток режим работы светофоров и пломбируется кнопка «ДСН» с записью об этом в Журнале осмотра.

# 5.4 Проверка режимов электропитания ламп табло

По согласованию с ДСП включается ночной режим работы табло нажатием западающей кнопки «СНТ». Напряжение питания ламп пульт-табло в этом режиме должно составлять:

- для релейной панели ПРББ - 19,5 В ±10 %;

- для статива СПМС - 20,9 В ±10 %.

Для включения дневного режима работы табло ДСП возвращает кнопку «СНТ» в первоначальное положение. Напряжение питания ламп пульт-табло в этом режиме должно составлять:

- для релейной панели ПРББ - 23,6 В ±10 %;

- для статива СПМС - 24,3 В ±10 %.

По завершении проверки устанавливается требуемый ДСП режим работы пульт-табло.

# 5.5 Проверка работы устройств автоматического заряда аккумуляторной батареи

Порядок проверки работы устройств автоматического заряда аккумуляторной батареи приведен в технологических картах № 11.2.1.1.

# 5.6 Проверка действия схемы контроля перегорания предохранителей

Порядок проверки действия схемы контроля перегорания предохранителей изложен в технологической карте № 11.1.2.1.

# 5.7 Проверка питания рабочих цепей стрелок постоянного тока от резервного выпрямителя

# 5.7.1 Питающий статив СПМС-ББ

Измерить напряжение питания рабочих цепей стрелок (РПБ-РМБ) при питании от основного выпрямителя ВУС-1,3.

Порядок измерений и норма напряжения приведены в технологической карте № 11.1.1.1.

Изъять предохранитель I-1Пр и измерить напряжение питания рабочих цепей стрелок (РПБ-РМБ) при питании от резервного выпрямителя ВУС-1,3.

Установить предохранитель I-1Пр повторить измерение напряжения питания рабочих цепей стрелок РПБ-РМБ при питании от основного выпрямителя ВУС-1,3.

# 5.7.2 Панель выпрямителей ПВ-24/220 ББ

Измерить напряжения питания рабочих цепей стрелок (РПБ-РМБ) при питании от основного блока выпрямителя 220 В.

Порядок измерений и норма напряжения приведены в технологической карте № 11.1.1.1.

Переключить питание рабочих цепей стрелок на резервный выпрямитель, учитывая при этом, что нельзя оставлять включенный выпрямитель 220 В без нагрузки.

Пакетным выключателем 1ПВ отключить напряжение переменного тока от основного блока выпрямителя 220 В. Пакетным выключателем 4ПВ отключить от него нагрузку.

Пакетным выключателем 6ПВ подключить нагрузку к резервному блоку выпрямителя 220 В и пакетным выключателем 3ПВ подключить к нему напряжение переменного тока.

Измерить напряжение питания рабочих цепей стрелок РПБ-РМБ при питании от резервного блока выпрямителя 220 В.

Аналогичным порядком перевести питание рабочих цепей стрелок обратно на основной блок выпрямителя 220 В и повторить измерение напряжения цепи РПБ-РМБ.

# 5.8 Проверка контроля неисправности ЩВПУ

Произвести проверку контроля на табло ДСП (загорается красная лампочка КЩ) неисправности схемы управления ЩВПУ, которая  имитируется изъятием предохранителя FU3.

После проверки предохранитель FU3 возвращают на место.

# 5.9 Проверка работы контакторов, магнитных пускателей и другого коммутационного оборудования

5.9.1 При включениях и отключениях подвижные части контактора или магнитного пускателя должны перемещаться без заеданий подвижных частей в промежуточных положениях.

При работе контактора или магнитного пускателя не должно быть сильного гудения и вибрации магнитной системы. Гудение магнитной системы контактора или магнитного пускателя во включенном положении должно быть аналогично гудению трансформатора.

Если гудение сопровождается резким дребезжанием, вызванным периодическими соударениями якоря и сердечника, то это указывает на неисправность контактора или магнитного пускателя.

5.9.2 Контакторы или магнитные пускатели с механическими повреждениями, с сильным гудением и вибрацией магнитных систем, признаками перегрева или коррозии контактных соединений подлежат замене. Основные возможные неисправности и повреждения контакторов (магнитных пускателей) приведены в таблице 2.

5.9.3 Щеточные, пакетные, галетные переключатели и выключатели, тумблеры кнопки проверить путем 3-кратного переключения по всем позициям или включения/выключения, при этом убедиться в четкости работы их переключающих механизмов.

Таблица 2

| № | Неисправность | Возможная причина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контактор (пускатель) не включается при наличии напряжения на катушках | Повреждена обмотка втягивающей катушки Механическое заклинивание якоря |
| 2 | Контактор (пускатель) включается, затем снова отключается | Нарушена цепь блок-контакта, через который получает питание катушка |
| 3 | Контактор (пускатель) не полностью включается при подаче напряжения | Недостаточное напряжение в сети Велико нажатие контактов или пружины |
| 4 | Температура контактов выше допустимой | Обгоревшие или изношенные контакты Слабый контакт в месте соединения или малое нажатие. |
| 5 | Сильно греется втягивающая катушка | Возникновение в катушке короткозамкнутых витков |
| 6 | Сильное гудение магнитной системы | Якорь неплотно прилегает к сердечнику или перекос якоря. Плохо затянуты болты, крепящие якорь и сердечник Поврежден короткозамкнутый виток |

# 6 Демонтаж и монтаж контактора, магнитного пускателя, автоматического выключателя и другого коммутационного оборудования

6.1 Демонтаж контактора, магнитного пускателя, автоматического выключателя и другого оборудования производится:

- при выявлении повреждений прибора, препятствующих его функционированию или безопасной эксплуатации;

- по истечению назначенного срока службы прибора.

6.2 Замена контактора, магнитного пускателя, автоматического выключателя и другого оборудования производится «тип на тип» или подбирается прибор аналогичного типа с близкими характеристиками.

Для контакторов, магнитных пускателей, автоматических выключателей варианты возможной замены, приведены в таблице взаимозаменяемости коммутационной аппаратуры в панелях питания устройств ЖАТ, разработанной ОАО «НИИАС» (см. таблицу 3).

Таблица 3.

| Тип панелей | Наименование изделия | Тип изделия по документации на панель (КД) | Заменяющие новые типы изделий | Изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПВ-ЭЦ ПВ1-ЭЦ | Пускатель | ПАЕ-311УЗ, 40А, Uк=220В | ПМ12-063151УХЛ4 В, Uк=220В ПМК11-050151 УХЛ4 В, Uк=220В | ОАО «Уралэлектро» ОАО «Уралэлектро» |
|  | Контактор + всп. конт. |  | LC1-D50220 M7+LAD-N22 | Schneider Electric |
|  | Авт. выключатель Выкл. нагрузки | АЕ2046М-400-00УЗБ, 63А (НВА Черкесск) | ОТ63Е3 ISCA022352R7090 | ABB |
|  | Авт. выключатель | АЕ2046М-400-00УЗБ, 8А ОАО НВА Черкесск | ВА51Г25-3411100-00УХЛ3, 10А, 14Iн 2CDS253001R0101 S203-D10+вспом. Контакт (в/к) 2CDS200912R0001 S2C-H6R | ОАО «Уралэлектро» АВВ АВВ |
|  | Авт. выкл. + в/к |  | 24601 C60N 3P 10A D+26924OF | Schneider Electric |
|  | Авт. выключатель | АЕ2046М-400-00УЗБ, 4А ОАО НВА Черкесск | ВА51Г25-3411100-00УХЛ3, 4А, 10Iн 2CDS253001R041 S203-D4+ в/к 2CDS200912R0001 S2C-H6R | ОАО «Уралэлектро» АВВ АВВ |
|  | Авт. выкл. + в/к |  | 23822 С60а 3P 4А D+26924 OF | Schneider Electric |
| ПВ2-ЭЦ, ПВ3-ЭЦ | Пускатель | ПМА-3102, 40А, Uк=220В | ПМ-12-063151УХЛ4 В, Uк=220В ПМК11-050151 УХЛ4 В, Uк=220В | ОАО «Уралэлектро» ОАО «Уралэлектро» |
|  | Контактор + в/к |  | LC1-D50220 M7+LAD-N22 | Schneider Electric |
|  | Авт. выключатель | АЕ2046М-400-00УЗБ, 8А ОАО НВА Черкесск | ВА51Г25-3411100-00УХЛ3, 8А, 14Iн 2CDS253001R0101 S203-D10+ в/к 2CDS200912R0001 S2C-H6R | ОАО «Уралэлектро» АВВ АВВ |
|  | Авт. выкл. +в/к |  | 24601 С60N 3P 10А D+26924 OF | Schneider Electric |
|  | Авт. выключатель | АЕ2046М-400-00УЗБ, 4А ОАО НВА Черкесск | ВА51Г25-3411100-00УХЛ3, 4А, 10Iн 2CDS253001R0043 S203-D4+ в/к 2CDS200912R0001 S2C-H6R | ОАО «Уралэлектро» АВВ АВВ |
|  | Авт. выкл. +в/к |  | 23822 С60а 3P 4А D+26924 OF | Schneider Electric |
| ПВ2М-ЭЦ | Пускатель | ПМ12-063151УХЛ4 В, Uк=220В, ОАО «Уралэлектро» | ПМК11-063151 УХЛ4 В, Uк=220В | ОАО «Уралэлектро» |
|  | Контактор+в/к |  | LC1-D65220 M7+LAD-N22 | Schneider Electric |
|  | Авт. выключатель | ВА51Г25-3411100-00УХЛ3, 10А, ОАО «Уралэлектро» | 2CDS253001R0101 S203-D10+ в/к 2CDS200912R0001 S2C-H6R | АВВ АВВ |
|  | Авт. выкл.+в/к |  | 24601 С60N 3P 10А D+26924 OF | Schneider Electric |
|  | Авт. выключатель | ВА51-25-3411100-00УХЛ3, 4А, ОАО «Уралэлектро» | 2CDS253001R0041 S203-D4+ в/к 2CDS200912R0001 S2C-H6R | АВВ АВВ |
|  | Авт. выкл.+в/к |  | 23822 С60N 3P 4А D+26924 OF | Schneider Electric |
| ПВВ-ЭЦ | Пускатель | ПМА-3102М УХЛ4В, Uк=220В | ПМ12-063151УХЛ4 В, Uк=220В ПМК11-063151 УХЛ4 В, Uк=220В | ОАО «Уралэлектро» ОАО «Уралэлектро» |
|  | Контактор+в/к | ВА51Г25-3411100-00УХЛ3, 8А, ОАО «Уралэлектро» | LC1-D63220 M7+LAD-N22 | Schneider Electric |
|  | Авт. выключатель | ВА51Г25-3411100-00УХЛ3, 8А, ОАО «Уралэлектро» | 2CDS253001R0101 S203-D10+ в/к 2CDS200912R0001 S2C-H6R | АВВ АВВ |
|  | Авт. выкл.+в/к |  | 24601 С60N 3P 10АD+26924 OF | Schneider Electric |
|  | Авт. выключатель | ВА51-25-3411100-00УХЛ3, 4А, ОАО «Уралэлектро» | 2CDS253001R0041 S203-D4+ в/к 2CDS200912R0001 S2C-H6R | АВВ АВВ |
|  | Авт. выкл.+в/к |  | 23822 С60а 3P 4А D+26924 OF | Schneider Electric |
|  | Пускатель | ПМ12-063151УХЛ4 В, Uк=220В, ОАО «Уралэлектро» | ПМК11-063151 УХЛ4 В, Uк=220В | ОАО «Уралэлектро» |
|  | Контактор+в/к |  | LC1-D63220 M7+LAD-N22 | Schneider Electric |
|  | Авт. выключатель | ВА51Г25-3411100-00УХЛ3, 10А, ОАО «Уралэлектро» | 2CDS253001R0101 S203-D10+ в/к 2CDS200912R0001 S2C-H6R | АВВ АВВ |
|  | Авт. выкл. +в/к |  | 24601 С60N 3P 10АD+26924 OF | Schneider Electric |
|  | Авт. выключатель | ВА51-25-3411100-00УХЛ3, 4А, ОАО «Уралэлектро» | 2CDS253001R0041 S203-D4+ в/к 2CDS200912R0001 S2C-H6R | АВВ АВВ |
|  | Авт.выкл.+в/к |  | 23822 С60а 3P 4А D+26924 OF | Schneider Electric |
| ПВ-60 | Контактор Пускатель Контактор Контаткор+в/к | КТ 6023, 100А, Uк=220В | ПМ12-100150АУХЛ4В, Uк=220В КМД-11510УХЛ4, Uк=220В LC1-D115220 M7+LAD-N22 | ОАО «Уралэлектро» ОАО «Уралэлектро» Schneider Electric |
| ПВ-ЭЦК | Пускатель Контактор | ПМ12-160150УХЛ4В, Uк=220В, ОАО «Уралэлектро» | КМД-15010УХЛ4, Uк=220В | ОАО «Уралэлектро» |
|  | Контактор +в/к |  | LC1-D150220 M7+LAD-N22 | Schneider Electric |
|  | Авт. выключатель | АЕ2056М-400-00УЗБ, 63А «Электроаппарат» Курск | 2CDS253001R0631 S203-D63+ в/к 2CDS200912R0001 S2C-H6R | АВВ АВВ |
|  | Авт. выкл.+в/к |  | 24609 С60N 3P 63А D+26924 OF | Schneider Electric |
| ПР-ЭЦК | Авт. выключатель | АЕ2046М-400-00УЗБ, 10А ОАО НВА Черкесск | ВА51Г25-3411100-00УХЛ3, 10А | ОАО «Уралэлектро» |
|  | Авт. выкл.+в/к |  | 24601 С60N 3P 10А D+26924 OF | Schneider Electric |
| ПВ1-ЭЦК | Пускатель |  | ПМ12-160150УХЛ4В, Uк=220В | ОАО «Уралэлектро» |
|  | Контактор Контактор + в/к | ПМА-6102М УХЛ4В, Uк=220В | КМД-15010 УХЛ4, Uк=220В LC1-D150220 M7+LAD-N22 | ОАО «Уралэлектро» Schneider Electric |
|  | Пускатель | ПМА-3102М УХЛ4В, Uк=220В | ПМ12-063151АУХЛ4 В, Uк=220В ПМК11-063151 УХЛ4 В, Uк=220В | ОАО «Уралэлектро» ОАО «Уралэлектро» |
|  | Контактор + в/к |  | LC1-D65220 M7+LAD-N22 | Schneider Electric |
|  | Авт. выключатель | АЕ2046М-400-00УЗБ, 63А НВА Черкесск | 2CDS253001R0631 S203-D63+ в/к 2CDS200912R0001 S2C-H6R | АВВ АВВ |
|  | Авт. выкл. + в/к |  | 24609 С60N 3P 63F D+26924 OF | Schneider Electric |
| ПР1-ЭЦК | Авт. выключатель | ВА51-25-341110Р00УХЛ3, 10А, | ВА51Г25-3411100-УХЛ3, 10А | ОАО «Уралэлектро» |
|  | Авт. выкл. + в/к | ОАО «Уралэлектро» | 24601 С60N 3P 10АD+26924 OF | Schneider Electric |
| ПВ1М-ЭЦК | Авт. выключатель | ВА51-25-341110Р00УХЛ3, 40А, | 2CDS253001R0401 S203-D40+ в/к 2CDS200912R0001 S2C-H6R | АВВ АВВ |
|  | Авт. выкл. +в/к | ОАО «Уралэлектро» | 24354 С60N 3P 40А D+26924 OF | Schneider Electric |
| ПР1М-ЭЦК | Авт. выключатель | ВА51Г25-3411100-00УХЛ3, 10А, ОАО «Уралэлектро» | 2CDS253001R0101 S203-D10+ в/к 2CDS200912R0001 S2C-H6R | АВВ АВВ |
|  | Авт. выкл. +в/к |  | 24601 С60N 3P 10А D+26924 OF | Schneider Electric |
| ПВР-40 | Пускатель | ПА-311 Uк=220В | ПМ12-040150УХЛ4 В, Uк=220 В | ОАО «Уралэлектро» |

6.3. До начала работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

- изучены особенности электрических схем установки электропитания на станции и эксплуатационная документация на демонтируемые и устанавливаемые приборы;

- составлены технология и график производства работ;

- произведен внешний осмотр устанавливаемого автоматического выключателя, контактора, магнитного пускателя и т.п., который не должен иметь трещин, вздутий, коробления или отслаивания покрытий, видимых невооруженным глазом, проверено наличие этикетки о проверке, требуемое состояние «выключен – включен»;

- подготовлены элементы крепления нового прибора (если элементы крепления автоматического выключателя, контактора, магнитного пускателя и т.п. не подходят по расположению установочных мест на раме панели, то следует применять специальные переходные планки с отверстиями для крепления устанавливаемого прибора или DIN рейки необходимой длины);

- подобраны необходимые измерительные приборы и проверено соответствие параметров (напряжение, номинальный ток) устанавливаемого прибора проектной документации;

- подготовлены необходимые приспособления, инструмент.

6.4. Перед демонтажем заменяемого прибора необходимо:

- отключить электропитание, убедится в отсутствии напряжения на входных и выходных клеммах выключателя с помощью индикатора напряжения или измерительным прибором. Проверку отсутствия напряжения проводят между фазами и фазами и землей. В местах снятия напряжения необходимо установить предупредительные таблички «Не включать работают люди»;

- промаркировать и отключить все подводящие провода;

- проверить состояние наконечников проводов, качество обжатия или пайки. При необходимости перезаделать наконечник.

Демонтировать прибор.

6.5. Порядок установки прибора (при установке новых приборов следует руководствоваться инструкциями изготовителя):

- установить, если это необходимо, и надежно закрепить болтами переходную планку;

- установить прибор.

- к клеммам прибора подключить ранее демонтированные провода (кабели) силовых цепей и цепей управления в соответствии с маркировкой и проверить прочность их крепления.

6.6. После установки прибора следует проверить:

- сопротивление изоляции всех токоведущих частей между собой и относительно корпуса панели питания, сопротивление изоляции измеренное мегомметром с выходным напряжением 500 В должно быть не менее 10 МОм, если иное не указано в эксплуатационной документации на приборы конкретного типа;

- состояние механических частей, отсутствие заеданий подвижной системы.

После подачи напряжения проверить:

- работоспособность установленного прибора;

- напряжения, токи на входе и выходе прибора.

Проверку работоспособности автоматического выключателя, переключателя, контактора, магнитного пускателя производят следующим образом, если иное не предусмотрено в эксплуатационной документации: несколько раз включают и выключают – при срабатывании автоматического выключателя, переключателя должны быть слышны характерные щелчки, при этом срабатывание должно быть четким без заеданий, при срабатывании контактора, магнитного пускателя не должно быть сильного гудения.

После установки прибора, работающего в сети трехфазного переменного тока, проверяют правильности чередования фаз. Для этого к входным клеммам подключают указатель правильности чередования фаз (порядок подключения изложен в эксплуатационной документации) и проверяют чередование фаз.

# 7 Оформление результатов

7.1 Об окончании работ и результатах проверки работы устройств под напряжением старший электромеханик линейного цеха дистанции СЦБ делает запись в Журнале осмотра.

7.2 Результаты комплексной проверки технического состояния электропитающей установки оформить актом произвольной формы, о выполненной работе сделать запись Журнале проверки питающей установки с указанием принятых мер по обнаруженным недостаткам

7.3 В случае замены оборудования сделать запись в разделе 5 Журнала проверки питающей установки.

7.4 О выполненной работе сделать запись в Журнале формы ШУ-2.