Управление автоматики и телемеханики ЦДИ ОАО «РЖД»

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11.2.3.2

Устройства электропитания. Аккумуляторы.

Выполняемая работа

Проверка состояния и измерение напряжения на выводах малообслуживаемых никель-кадмиевых аккумуляторов при выключенном переменном токе.

Средства технологического оснащения: ампервольтомметр ЭК2346-1 (ЭК2346) или мультиметр В7-63/1 (В7-63), набор инструмента, нейтральный технический вазелин, антикоррозийное масло с присадкой АКОР-1, консервационное масло НГ-204у, ветошь, 5-10%-ный раствор борной кислоты, дистиллированная вода, сигнальный жилет.

1 Общие указания	1

2 Меры безопасности	2

3 Проверка состояния и измерение напряжения на выводах малообслуживаемых никель-кадмиевых аккумуляторов при выключенном переменном токе	2

3.1 Общие положения	2

3.2 Внешний осмотр и чистка аккумуляторной батареи	3

3.3 Измерение напряжения на аккумуляторах	4

4 Оформление результатов	5

# 1 Общие указания

1.1 Настоящая технологическая карта распространяется на малообслуживаемые никель-кадмиевые аккумуляторы типа KPL70Р и аккумуляторные блоки 5KPL70P (далее аккумуляторы), применяемые в устройствах СЦБ на станциях и перегонах.

1.2 Данную работу целесообразно совмещать с проверкой работы зарядных устройств аккумуляторных батарей (карта технологического процесса №№11.1.6)

1.3 Для измерения напряжения на выводах аккумуляторов необходимо отключить напряжение переменного тока от зарядного устройства аккумуляторной батареи. Перед началом работ следует, на основе анализа принципиальных схем, определить порядок отключения зарядного устройства.

# 2 Меры безопасности

2.1 При проверке состояния аккумуляторов, измерении напряжения на выводах каждого аккумулятора следует руководствоваться требованиями пунктов 1.17, 1.26, 1.28, 1.44 раздела I, пункта 2.1 раздела II, раздела III, пунктов 5.1 и 5.3 раздела V «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 №2013р, а также требованиями пунктов 3.15.17÷3.15.34 «Инструкции по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 31.01.2007 №136р.

2.2 Работа производится электротехническим персоналом, имеющим группу электробезопасности не ниже III, перед началом работ проинструктированным в установленном порядке.

2.3 После отключения аккумуляторной батареи от зарядного устройства, в месте отключения должен быть вывешен запрещающий плакат: «Не включать! Работают люди».

2.4 При проверке надежности крепления межаккумуляторных перемычек и подводящих проводов необходимо использовать инструменты с изолирующими рукоятками. Во избежание короткого замыкания недопустимо одновременное прикосновение металлическими частями инструментов к положительному и отрицательному выводам аккумулятора.

2.5 При эксплуатации щелочных аккумуляторов в качестве нейтрализующего следует применять 5-10%-ный раствор борной кислоты.

# 3 Проверка состояния и измерение напряжения на выводах малообслуживаемых никель-кадмиевых аккумуляторов при выключенном переменном токе

# 3.1 Общие положения

Щелочная аккумуляторная батарея типа 5 КРL70Р представляет собой блок из пяти никель-кадмиевых щелочных аккумуляторов типа КРL70Р, последовательно соединённых никелированными шинами. Межэлементные соединения (шины) закрыты пластмассовыми коробами.

В аббревиатуре «КРL» буква «Р» после обозначения электрохимической системы «К», говорит о ламельной конструкции электродов, а буква «L» обозначает, что аккумулятор предназначен для длительного режима разряда. Цифра «70» - номинальная ёмкость батареи в ампер-часах. Буква «Р» после обозначения ёмкости батареи означает пластмассовое исполнение бака аккумулятора.

Номинальное напряжение блока, состоящего из пяти аккумуляторов, должно быть 6,0 В, а одного аккумулятора – 1,2 В при плотности электролита 1,19 – 1,21 г/см3.

Два последовательно соединенных блока можно использовать взамен батареи, состоящей из шести кислотных аккумуляторов типа АБН-72. При необходимости замены семи кислотных аккумуляторов к двум блокам типа 5КРL70Р добавляется один аккумулятор типа КРL70Р.

# 3.2 Внешний осмотр и чистка аккумуляторной батареи

3.2.1 Наружным осмотром определяется:

- целостность корпуса и крышки аккумулятора, чистота поверхностей аккумуляторов, стеллажей (полок);

- крепление и состояние полюсных выводов и межэлементных соединений;

- состояние элементов монтажа аккумуляторов в батарею;

- уровень электролита в элементах.

3.2.2 Визуально проверить состояние корпусов аккумуляторов на отсутствие механических дефектов, течи электролита, коррозии металлических деталей. Корпуса аккумуляторов очистить от пыли и протереть ветошью, смоченной в воде без добавления каких либо чистящих средств и растворителей.

Снять пластмассовые защитные короба, ветошью очистить полюсные зажимы и межэлементные соединения аккумуляторных батарей, проверить плотность затяжки гаек болтов полюсных клемм, при необходимости подтянуть.

Визуально проверить наличие защитного покрытия на металлических деталях аккумуляторов. При появлении следов коррозии, очистить металлические детали и смазать тонким слоем антикоррозийного масла или нейтрального вазелина (не содержащих кислот).

Осмотреть состояние стеллажей (полок), которые должны быть исправны.

3.2.3 Проверить уровень электролита, который должен быть на (25 – 30) мм выше пластин.

Полупрозрачный корпус аккумулятора позволяет вести визуальный контроль уровня электролита, на корпусе аккумуляторов нанесены риски максимального и минимального уровня электролита.

Если уровень электролита снизился до нижней отметки следует произвести долив дистиллированной воды. При правильной эксплуатации никель-кадмиевые аккумуляторы не требуют доливки воды в течение года.

Доливка воды в аккумуляторы в случае необходимости производится в следующем порядке: вывернуть вентильные пробки, долить дистиллированную воду до уровня не выше отметки «МАКС», перемешать электролит заливной грушей (путем неоднократного набора электролита в грушу и выливания обратно), плотно завернуть вентильные пробки в аккумуляторы.

После добавления воды для выравнивания плотности необходимо включить ускоренный заряд батареи.

# 3.3 Измерение напряжения на аккумуляторах

3.3.1 Измерение напряжения производится на выводах каждого аккумулятора и на батарее в целом при выключенном переменном токе на входе зарядного устройства батареи.

3.3.2 Перед выключением зарядного устройства переносным измерительным прибором измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи в режиме постоянного (непрерывного) подзаряда (ПЗ), которое должно быть в пределах, указанных в таблице 1 (если на момент проверки выпрямитель находится в режиме заряда батареи максимальным (форсированным) током (ФЗ) необходимо дождаться увеличения напряжения батареи до значения выключения режима ФЗ и включения режима ПЗ).

3.3.3 Пороговые значения напряжений включения различных режимов заряда аккумуляторной батареи, а также номинальное значение напряжения батареи в режиме постоянного (непрерывного) подзаряда приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Режим работы | Напряжение, В |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число аккумуляторов |  |
|  | 10 | 11 |
| Включение ФЗ | 14,00±0,15 | 15,40±0,15 |
| Выключение ФЗ и включение ПЗ | 16,00±0,16 | 17,6±0,17 |
| Режим постоянного подзаряда (для РТА1) | 15,2±0,05 | 16,7±0,06 |

3.3.4 Отключить напряжение переменного тока и, выждав 8-10 минут, измерить напряжения на каждом аккумуляторе переносным измерительным прибором.

Минимальное напряжение батареи не должно быть менее 1,0 В при пересчёте на один аккумулятор.

3.3.5 Закончив измерения, установить на клеммы аккумуляторов пластмассовые защитные короба.

# 4 Оформление результатов

4.1 Измеренные значения напряжения на каждом аккумуляторе батареи записать в карточку формы ШУ-63 или аккумуляторный журнал формы ШУ-66.

4.2 О выполненной работе сделать запись в «Журнале проверки питающей установки» с указанием устраненных недостатков.