Управление автоматики и телемеханики ЦДИ ОАО «РЖД»

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11.5.1.1

Устройства электропитания. Защитные устройства.

Выполняемая работа

Внешний осмотр предохранителей, проверка действия устройств контроля перегорания и резервирования предохранителей, надежности крепления, соответствия их номиналов утвержденной документации.

Средства технологического оснащения: ампервольтомметр ЭК2346-1 (ЭК2346) или мультиметр В7-63/1 (В7-63); гаечные торцовые ключи с изолирующими рукоятками 7x140 мм, 8x140 мм, 9x140 мм, 10x140 мм; отвертка с изолирующей рукояткой 0,8x5,5x200 мм; диэлектрическая кисть-флейц; шаблоны предохранителя; переносная осветительная лампа.

1 Общие указания

2 Меры безопасности

3 Внешний осмотр предохранителей, проверка надежности крепления

4 Проверка соответствия номинала предохранителя утвержденной технической документации

5 Проверка действия устройств контроля перегорания предохранителей

6 Проверка действия устройств контроля резервирования предохранителей

7 Оформление результатов

- 1 Общие указания

1.1 Настоящая карта технологического процесса распространяется на трубчатые предохранители, установленные в устройствах электропитания, а также штепсельные предохранители с банановыми и ножевыми выводами, установленные в релейных помещениях, релейных шкафах и путевых ящиках.

1.2 Проверка состояния предохранителей производится без их изъятия с места установки, замена предохранителей (при необходимости) производится по согласованию с дежурным по станции (далее ДСП). Порядок замены предохранителей приведен карте технологического процесса № 11.5.3.1.

- 2 Меры безопасности

2.1 Внешний осмотр предохранителей, проверку надежности их крепления, а также проверку действия устройств контроля перегорания и резервирования предохранителей следует выполнять в соответствии с требованиями пунктов 1.17, 1.26, 1.28, 1.44 раздела I, пункта 2.1 раздела II, пунктов 3.6, 3.7 раздела III и пункта 5.1 раздела V «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 № 2013р.

2.2 Работа производится без снятия напряжения электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, перед началом работ проинструктированным в установленном порядке.

Проверка состояния предохранителей установленных в питающих установках, в напольных шкафах и путевых ящиках должна проводиться бригадой, состоящей не менее чем из двух работников, один из которых должен следить за движением поездов.

2.3 На станциях проходить к месту выполнения работ и обратно следует по установленным маршрутам, внимательно следя за передвижением поездов или маневровых составов на смежных путях, при необходимости поддерживая связь с ДСП.

На перегонах следовать к месту работ и обратно необходимо в стороне от пути или по обочине земляного полотна не ближе 2,5 м от крайнего рельса. При невозможности пройти в стороне от пути или по обочине (в тоннелях, на мостах, при разливе рек, во время заносов и в других случаях) проход по пути допускается только навстречу движению поездов в установленном направлении, контролируя приближение поезда также и по неправильному направлению. Для определения направления движения поездов следует ориентироваться по показаниям светофоров, при необходимости, поддерживая связь с ДСП.

2.4 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирующими рукоятками, при изъятии и установке предохранителей под напряжением – в защитных очках.

2.5 Место работ должно иметь достаточное для их производства освещение. При необходимости следует применять переносные осветительные приборы.

- 3 Внешний осмотр предохранителей, проверка надежности крепления

3.1 Произвести внешний осмотр предохранителей, проверить наличие этикетки о проверке в РТУ дистанции СЦБ

При внешнем осмотре трубчатых предохранителей убедиться в отсутствии на корпусе предохранителя (фибровой трубке) трещин, вздутий и прогаров, металлические детали также не должны иметь трещин и следов подгара. Осмотреть контакты основания (контактное гнездо): на них не должно быть трещин и следов подгара. При необходимости подтянуть крепления подводящих проводов.

При внешнем осмотре штепсельных предохранителей:

- убедиться в отсутствии на корпусе изломов, трещин, потемнения или черного налета на нити, вытягивания нити. Концы нити должны быть надежно запаяны, плавкая вставка защищена крышкой из плексигласа;

- убедиться, что предохранитель вставлен в контактные гнезда до упора, наличие зазора между корпусом предохранителя и цоколем (контактной клеммой) не допускается. Посадка предохранителя должна быть плотной; установленный предохранитель не должен иметь люфта относительно контактных гнезд.

- проверить крепление монтажных проводов на контактных болтах клеммы или цоколя, пытаясь повернуть провод и подтянуть гайки торцовыми ключами с изолирующими рукоятками. Монтажные провода должны иметь исправную изоляционную поверхность без следов потемнения от перегрева.

- проверить качество паек на цоколях с контактными гнездами под пайку. Монтажные провода в местах пайки не должны иметь оборванных и не припаянных нитей, припой должен лежать ровным слоем без избытка.

3.2 Предохранители с обнаруженными недостатками заменить. Неисправные предохранители отправить в РТУ.

- 4 Проверка соответствия номинала предохранителя утвержденной технической документации

Сравнить номинал установленного предохранителя с номиналом, указанным в утвержденной технической документации (принципиальной и монтажной схемах).

Номиналы на корпусе и этикетке предохранителя, а также на схеме должны быть одинаковыми.

- 5 Проверка действия устройств контроля перегорания предохранителей

5.1 Проверка действия устройств контроля перегорания предохранителей проводится постативно путем установки вместо одного из предохранителей (предварительно создав цепь протекания тока в обход изымаемого предохранителя) шаблона предохранителя с выходом стержня на 2 мм для предохранителей бананового типа и с выходом стержня на 3,5 мм для предохранителей с ножевыми выводами.

При установке шаблона предохранителя в результате нажатия на контактную пружину стержнем шаблона должны сработать звуковая и световая сигнализации перегорания предохранителей на стативе и аппарате управления ДСП.

Аналогично проверяется действия устройств контроля перегорания предохранителей на питающих панелях (шаблона предохранителя устанавливается вместо одного из контрольных предохранителей).

5.2 При несрабатывании устройств контроля перегорания предохранителей следует определить и устранить причину. Если неисправен цоколь, его следует заменить. Замена производится согласно требованиям карты технологического процесса № 6.4.1.

5.3 Установить предохранитель с контролем перегорания на место. Убедиться, что между цоколем и корпусом предохранителя нет зазора.

- 6 Проверка действия устройств контроля резервирования предохранителей

6.1 При проверке технического состояния УРПМ необходимо руководствоваться документацией на соответствующий вариант его исполнения.

Варианты исполнения устройств резервирования предохранителей приведены в таблице 1, а основные параметры по напряжению (U) и току (Iн) предохранителей, току входных цепей УРПМ (Iв), а также времени включения запасного предохранителя (t) - в таблице 2.

УРПМ предназначено для двух групп (по 15 шт. в каждой) рабочих предохранителей, включенных в одноименных цепях питания. На каждую группу устанавливается один запасной предохранитель.

Таблица 1

| Вариант исполнения | Назначение полюсов питания групп резервируемых рабочих предохранителей |
| --- | --- |
| УРПМ1-1 | Плюсовой полюс питания реле «П» и прямой полюс питания ламп табло «СХ» |
| УРПМ1-2 | Плюсовой полюс питания рабочих цепей стрелок «РП», или фазы 1Ф (2Ф) переменного тока рабочих цепей стрелок, или прямой «ПХС», или обратный «ОХС» полюс питания ламп светофоров, или прямой полюс питания контрольных цепей стрелок ПХКС |
| УРПМ1-3 | Плюсовой полюс питания реле «П» и плюсовой полюс «ПТ» питания индикаторов светодиодного табло |

Таблица 2

| Вариант исполнения изделия | Номер группы предохра- нителей | Uном, В | U, В | Iн, А | Iв, мА не более | t, сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УРПМ1-1 | 1 | ═ 24 | 21,6 - 31,0 | 3,5 | 2,0 | не более 0,2 |
|  | 2 | ~24 | 16,0 - 25,0 | 3,5 | 5,0 | не более 0,5-1,0 |
| УРПМ1-2 | 1 | ═ 220 | 110,0 -250,0 | 5 | 0,7 | 0,5 – 1,0 |
|  | 2 | ~220 |  | 0,3; 0,5; 3,5 | 1,4 |  |
| УРПМ1-3 | 1 | ═ 24 | 21,6 - 31,0 | 3,0 | 2,0 | не более 0,2 |
|  | 2 | ═ 6 | 5,5 – 6,5 | 2,0 | 3,5 | 0,5-1,0 |

6.2 Устройства резервирования предохранителей дают следующую индикацию:

- на лицевой стороне УРПМ – наличия напряжения питания переменного тока, цифра (цифра или буква) неисправного рабочего предохранителя (показание индикатора соответствует цифре или букве обозначения входной цепи УРПМ, группы, к которой относится неисправный предохранитель), неисправности запасных предохранителей;

- на стативе ряда, где установлено УРПМ, и на аппарате управления ДСП - неисправности предохранителей.

6.3 УРПМ имеет элементы отключения контролируемых цепей рабочих предохранителей, а также гнезда для измерения напряжения и тока нагрузки.

УРПМ имеет групповые кнопки отключения запасных предохранителей после замены неисправных рабочих предохранителей.

6.4 Перед проверкой действия устройств резервирования предохранителей по показаниям индикации следует убедиться в исправном состоянии УРПМ и что оно уже не резервирует неисправные предохранители.

Проверка действия устройств резервирования предохранителей производится для каждой группы резервируемых предохранителей.

6.5 Изъять один из предохранителей в группе. По индикации на УРПМ убедиться в срабатывании УРПМ (наличии контроля повреждения и резервирования предохранителя с соответствующим шифром) и включении акустической сигнализации.

Изъять один из предохранителей в другой группе и убедиться в срабатывании УРПМ (наличии контроля повреждения и резервирования предохранителя в этой группе с соответствующим шифром).

Установить предохранители на место, разблокировать УРПМ нажатием кнопок SB1 и SB2 и убедиться в его исправном состоянии.

При таких проверках не нарушается работа рабочих предохранителей и не прерывается питание нагрузок ЭЦ.

- 7 Оформление результатов

7.1 В случае замены предохранителей в ходе проверки данные вновь о установленных предохранителях зафиксировать в журналах замены приборов установленной формы и в «Карточке замены».

7.2 О выполненной работе сделать запись в Журнале ШУ-2 с указанием устраненных недостатков.