Управление автоматики и телемеханики ЦДИ ОАО «РЖД»

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 11.5.2.1

Устройства электропитания. Защитные устройства.

Выполняемая работа

Измерение тока в цепи предохранителя, в том числе в цепях питания нагрузки смежных служб при максимальной нагрузке.

Средства технологического оснащения: ампервольтомметр ЭК2346-1 (ЭК2346) или мультиметр В7-63/1 (В7-63); токовые клещи АРРА30R или аналогичные по характеристикам; гаечные торцовые ключи с изолирующими рукоятками 7x140 мм, 8x140 мм, 9x140 мм, 10x140 мм; отвертка с изолирующей рукояткой 0,8x5,5x200 мм; диэлектрическая кисть-флейц; переносная осветительная лампа.

1 Общие указания

2 Меры безопасности

3 Измерение тока в цепи предохранителя при максимальной нагрузке

4 Оформление результатов

- 1 Общие указания

1.1 Настоящая карта технологического процесса распространяется на трубчатые предохранители, установленные в устройствах электропитания, а также штепсельные предохранители с банановыми и ножевыми выводами, установленные в релейных помещениях, релейных шкафах и путевых ящиках.

1.2 Измерение тока в цепях предохранителей производится в свободное от движения поездов время по согласованию с дежурным по станции (далее ДСП).

1.3 Если предохранители установлены в качестве разъединителей, например, предохранители номиналом 20 А в релейных шкафах или путевых ящиках рельсовых цепей, то ток в цепях их включения не измеряется.

1.4 Данную работу целесообразно совмещать с плановой заменой предохранителей (карта технологического процесса № 11.5.3.1).

- 2 Меры безопасности

2.1 Работу по измерению тока в цепях предохранителей следует выполнять в соответствии с требованиями пунктов 1.17, 1.26, 1.28, 1.44 раздела I, пункта 2.1 раздела II, раздела III и пункта 5.1 раздела V «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утвержденных Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 № 2013р.

2.2 Работа производится без снятия напряжения электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III, перед началом работ проинструктированным в установленном порядке.

Измерение тока в цепях предохранителей установленных в питающих установках, в релейных шкафах и путевых ящиках должно проводиться бригадой, состоящей не менее чем из двух работников, один из которых должен следить за движением поездов.

2.3 На станциях проходить к месту выполнения работ и обратно следует по установленным маршрутам, внимательно следя за передвижением поездов или маневровых составов на смежных путях, при необходимости поддерживая связь с ДСП.

На перегонах следовать к месту работ и обратно необходимо в стороне от пути или по обочине земляного полотна не ближе 2,5 м от крайнего рельса. При невозможности пройти в стороне от пути или по обочине (в тоннелях, на мостах, при разливе рек, во время заносов и в других случаях) проход по пути допускается только навстречу движению поездов в установленном направлении, контролируя приближение поезда также и по неправильному направлению. Для определения направления движения поездов следует ориентироваться по показаниям светофоров, при необходимости, поддерживая связь с ДСП.

2.4 Перед началом производства работ следует проверить состояние заземляющих устройств статива (шкафа), обратив внимание на надежность крепления контактов заземляющих проводников, отсутствие механических повреждений.

2.5 Подключение и отключение измерительных приборов под напряжением допускается при наличии на проводах специальных наконечников с изолирующими рукоятками.

2.6 Работы необходимо выполнять инструментом с изолирующими рукоятками, при изъятии и установке предохранителей под напряжением – в защитных очках.

2.7 Место работ должно иметь достаточное для их производства освещение. При необходимости следует применять переносные осветительные приборы.

- 3 Измерение тока в цепи предохранителя при максимальной нагрузке

3.1 Перед измерением тока номинал установленного предохранителя сравнить с номиналом, указанным в утвержденной технической документации (принципиальной и монтажной схемах). Номиналы на корпусе и этикетке предохранителя, а также на схеме должны быть одинаковыми.

3.2 Измерение тока в цепи предохранителя следует производить при максимальной нагрузке, полученное значение тока сравнить с номиналом установленного предохранителя.

Для создания максимальной нагрузки на предохранитель следует проанализировать схему его включения и подключить максимально возможное количество питаемых устройств. Например, для создания максимальной нагрузки на предохранитель в цепи светофора сделать заявку ДСП для открытия светофора на максимальное число огней, при измерении тока нагрузки на предохранитель в цепи питания табло нужно создать условия для того чтобы горело максимальное количество индикаторов и т.д.

3.3 Измерение тока фактической нагрузки в цепи предохранителя произвести токовыми клещами АРРА30R (без размыкания электрической цепи).

Измерение тока в цепи предохранителей на вводе питающих панелей при максимальной нагрузке производится по показаниям щитовых амперметров.

3.4 При невозможности применения токовых клещей измерение тока в цепи предохранителя произвести переносным амперметром (для производства измерений использовать амперметр со шкалой значений не менее номинального тока предохранителя и с учетом рода тока), для чего:

- проанализировав схему включения предохранителя для определения последствий отключения питаемой через него цепи и получив в необходимых случаях разрешение ДСП, изъять предохранитель;

- взамен изъятого предохранителя подключить амперметр (при измерении постоянного тока плюсовый вывод прибора подключить со стороны плюса батареи, а минусовый - со стороны минуса батареи) и зафиксировать показания прибора;

- установить предохранитель на место.

Ток фактической нагрузки предохранителей, изъятие которых вызывает значительные сбои в работе устройств, можно производить без разрыва электрической цепи. Для этого параллельно предохранителю с монтажной стороны статива подключить амперметр с помощью наконечников типа "крокодил", а затем изъять предохранитель. Произведя измерение, установить предохранитель на место.

3.5 Если предохранитель резервируется лампой ПЖ-23-50-500, на момент измерений лампу надо отключить, а при наличии УРП – изъять на нем дужку, соответствующую проверяемому предохранителю. По окончании измерения тока нагрузки предохранителя восстановить цепи резервирования.

3.6 Максимальный ток нагрузки не должен превышать 80% от номинального тока предохранителя. В противном случае необходимо выяснить и устранить причину превышения.

- 4 Оформление результатов

4.1 Измеренные значения тока нагрузки предохранителей зафиксировать в специальном журнале. Форма Журнала измерений тока нагрузки и замены предохранителей представлена в таблице 1.

4.2 В случае замены предохранителей в ходе выполнения измерений данные вновь установленных предохранителей зафиксировать в том же журнале.

Таблица 1

Журнал измерения тока нагрузки и замены предохранителей